Приложение №

Генеральная схема теплоснабжения населенного пункта г.п. Талинка Октябрьского района до 2021 года

Оглавление:

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	3

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения	3

Часть 2. Источники тепловой энергии	3

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	5

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии	8

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	8

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	9

Часть 7. Балансы теплоносителя	11

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	11

Часть 9. Надежность теплоснабжения	13

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	14

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	15

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа	16

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	16

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа	20

Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	20

Глава 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	22

Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	22

Глава 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	26

Глава 8. Перспективные топливные балансы	26

Глава 9. Оценка надежности теплоснабжения	28

Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	30

Глава 11. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации	47

# Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

## Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

Централизованное теплоснабжение на территории г.п. Талинка Октябрьского района .

осуществляется: - отопление – 100% площади жилищного фонда;

- горячее водоснабжение – 100% площади жилищного фонда);

Перечень теплоснабжающих организаций и описание зон их эксплуатационной ответственности приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование теплоснабжающей организации | Форма собственности | Зона эксплуатационной ответственности |
| --- | --- | --- |
| ООО "Многопрофильное производственное объединение Талинка" | муниципальная | ГП Талинка |

Функциональные структуры теплоснабжения поселения  представлены на рисунке 1.

ООО «Многопрофильное производственное объединение Талинка»

Котельная №1

Бюджетные учреждения – 2 ед.

Жилищный фонд – 89 ед.

Промышленные предприятия – 6 ед.

Прочие потребители – 10 ед.

Жилищный фонд – 101 ед.

Котельная №2

Бюджетные учреждения – 12 ед.

Промышленные предприятия – 42 ед.

Прочие потребителя – 6 ед.

Котельная №3

Промышленные предприятия – 1 ед.

Рисунок 1. Функциональная структура теплоснабжения ГП Талинка

## Часть 2. Источники тепловой энергии

Основные характеристики оборудования котельных приведены в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование котельной | Адрес расположения котельной | Вид собственности | Год ввода котельной в эксплуатацию | Год последнего техобслуживания/капитального ремонта котельной | Котельное оборудование |  |  |  |  |  |  | Установленная мощность котельной, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Марка котла, водоподогревателя ((о) - основной; (р) - резервный) | Год ввода в эксплуатацию оборудования | Год последнего техобслуживания/капитального ремонта оборудования | Вид топлива |  | Средний КПД оборудования, % | Уровень износа, % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | основное | резервное |  |  |  |
|  | ГП Талинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | п.г.т.Талинка, ул.Первостроителей, 5 | муниципальная | 1988 | 1997 | КВГМ-4 (о) | - |  | газ | отсутствует | 92,0 | 87,4 | 22,40 |
|  |  |  |  |  |  | КВГМ-4 (р) | - |  | газ | отсутствует | 92,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КВГМ-4 (о) | - |  | газ | отсутствует | 92,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИТЕРМО-3 (о) | - |  | газ | отсутствует | 92,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИТЕРМО-3 (р) | - |  | газ | отсутствует | 92,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИТЕРМО-3 (о) | - |  | газ | отсутствует | 92,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВИТЕРМО-3 (р) | - |  | газ | отсутствует | 92,0 |  |  |
| 2 | Котельная №2 | п.г.т.Талинка, ул.Первостроителей, 15 | муниципальная | 1991 | - | ДЕ-25-14-ГМ (о) | - |  | газ | нефть | 92,0 | 69,4 | 40,50 |
|  |  |  |  |  |  | ДЕ-25-14-ГМ (о) | - |  | газ | нефть | 92,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ДЕ-25-14-ГМ (р) | - |  | газ | нефть | 92,0 |  |  |
| 3 | Котельная №3 | п.г.т.Талинка | муниципальная | 1999 | - | ВВД-1,8 (о) | - |  | газ | нефть | 78,0 | 50,5 | 3,60 |
|  |  |  |  |  |  | ВВД-1,8 (р) | - |  | газ | нефть | 78,0 |  |  |

Во всех локальных системах теплоснабжения наблюдается значительный избыток располагаемых мощностей.

Система теплоснабжения в  поселении закрытая.

Регулирование отпуска тепловой энергии производится качественным методом с изменением температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком. Расчетные параметры теплоносителя составляют, как правило, 95/70С.

Приборы учета тепловой энергии установлены на 2-х из 3 котельных в ГП Талинка,

Данные о статистике отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии по котельным поселения  отсутствуют.

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии нет.

## Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Передача тепловой энергии от источников до потребителей осуществляется посредством магистральных и распределительных тепловых трубопровод. Прокладка трубопроводов теплоснабжения реализована как в подземном, так и в надземном варианте. В г.п.Талинка  присутствует пятитрубная система прокладки трубопроводов (2 трубы – теплоснабжение на нужды отопления, 1 труба – холодное водоснабжение, 2 трубы – горячее водоснабжение) и двухтрубная. Основной материал труб – сталь (95,5% от общей протяженности сетей). В качестве тепловой изоляции, в основном, применяется минеральная вата и полирекс. Протяженность сетей, выполненных в ППУ изоляции, составляет 4,5% от общей протяженности сетей. Средняя величина износа тепловых сетей ГП Талинка – 71%.

.

В качестве теплоносителя в локальных системах теплоснабжения используется вода. Регулирование отпуска тепловой энергии производится качественным методом. Расчетные параметры теплоносителя составляют, как правило, 95/70С, давление – до 0,65 МПа. Фактические параметры теплоносителя определяются в соответствии с температурным графиком. Подключение потребителей к сетям теплоснабжения осуществляется преимущественно по зависимой схеме.

Компенсация температурных расширений решена с помощью углов поворота теплотрассы и П-образных компенсаторов.

Центральные тепловые пункты (далее – ЦТП) установлены  на территории п.г.т.Талинка для подключения потребителей 2 и 4 микрорайонов поселка (3 ед.). Их суммарная мощность составляет 0,13 Гкал/ч. Средний износ ЦТП – 60,0%. В ЦТП установлены насосные агрегаты для корректировки существующих значений давлений до значений, необходимых для обеспечения качественного теплоснабжения.

В таблице 4 представлены основные сведения о тепловых сетях  г.п.Талинка.

Таблица 4

| № п/п | Наименование поселения | Общая протяженность тепловых сетей, км | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | Средневзвешенный износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в государственной и муниципальной собственности |  |  | в частной собственности |  |  | бесхозяйные тепловые сети |  |  |  |
|  |  |  | протяженность, км | из них ветхие, км | износ, % | протяженность, км | из них ветхие, км | износ, % | протяженность, км | из них ветхие, км | износ, % |  |
| 1 | ГП Талинка | 27,960 | 27,960 | 18,280 | 71 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 71 |

Выявленные бесхозяйные сети переданы в собственность поселениям, на территории которых они располагаются. Организации, уполномоченные на их эксплуатацию, не определены.

Уровень потерь тепловой энергии напрямую зависит от уровня износа и протяженности тепловой сети от источника до потребителя. В связи с плохой теплоизоляцией сетей, фактические потери тепловой энергии часто существенно превышают нормативные значения, что приводит к перерасходу топлива и, как следствие, ведет к увеличению расходов теплоснабжающей организации.

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети нет.

Реализация тепловой энергии большей части населения в многоквартирных и жилых домах осуществляется на основании установленных нормативов потребления коммунальных услуг. Бюджетные и прочие потребители постепенно переводятся на расчеты по показаниям приборов учета. Сведения о приборном учете представлены в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Наименование поселения | Доля объектов, на которых установлены приборы учета тепловой энергии, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители |
| 1 | ГП Талинка |  |  |  |
|  | ООО "Многопрофильное производственное объединение Талинка" | * | 100,0 | 23,3 |

Уровень обеспеченности приборами учета тепловой энергии в  г.п. Талинка  один  из наибольших среди показателей поселений Октябрьского района. На территории Октябрьского района действует Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Октябрьском районе на период 2011-2015 годов и на перспективу до 2020 года», утвержденная Постановлением Администрации Октябрьского района от 28.02.2011 г. №338 (далее – Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Октябрьском районе). В соответствии с Программой по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Октябрьском районе до 2013 года планируется оснастить приборами учета тепловой энергии 86 бюджетных учреждений (школ, детских садов, больниц и т.д.)

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций (включая аварии на объектах коммунального хозяйства) на территории ГП  Талинка  действуют территориальные дежурно-диспетчерские служба (далее – ДДС) и Единая дежурно-диспетчерская служба МО Октябрьский район (далее – ЕДДС).

В повседневной деятельности ЕДДС осуществляет круглосуточное дежурство в готовности к экстренному реагированию на угрозу или возникновение ЧС.

ЕДДС МО обеспечивает:

- прием от населения и ДДС сообщений несущих информацию об угрозе или возникновении ЧС, их регистрацию и сортировку по принадлежности ДДС и уровням ответственности;

- обобщение и анализ информации о ЧС за текущие сутки и представление соответствующих докладов по подчиненности;

- поддержание в готовности к применению программно-технических средств автоматизации и связи;

- осуществление контроля готовности ЕДДС в зоне ответственности, оперативное информирование их диспетчерских смен об обстановке и ее изменениях;

- внесение необходимых дополнений и изменений в банк данных, а также в структуру и содержание оперативных документов по реагированию на ЧС, пожаров.

Взаимодействующие ДДС в режиме повседневной деятельности действуют в соответствии со своими ведомственными инструкциями и представляют в ЕДДС района обобщенную статистическую информацию о происшествиях, локальных ЧС и предпосылках к ним за прошедшие сутки.

При осуществлении своей деятельности ЕДДС используют автоматизированную систему (далее – АС ЕДДС). Автоматизированная система (АС) ЕДДС представляет единую (локальную) вычислительную сеть, объединяющую совокупность взаимосвязанных систем, средств связи, оповещения и автоматизации управления, включающую в себя автоматизированные рабочие места должностных лиц постоянного состава и дежурной смены на базе персональных ЭВМ, другие программно-технические средства.

АС ЕДДС Октябрьского района сопрягается с региональной автоматизированной информационно-управляющей системой и с имеющимися автоматизированными системами взаимодействующих ДДС.

## Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

Зоны действия источников тепловой энергии ГП Талинка представлены в таблице 6.

Таблица 6

| № п/п | Наименование котельной | Адрес расположения котельной | Зона действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ГП Талинка |  |  |
| 1 | Котельная №1 | п.г.т.Талинка, ул.Первостроителей, 5 | ГВС: п.г.т.Талинка 1, 3, 4, Центральный микрорайоны, промышленная зона Отопление: п.г.т.Талинка часть 3 и Центральный микрорайоны |
| 2 | Котельная №2 | п.г.т.Талинка, ул.Первостроителей, 15 | п.г.т.Талинка 1, 2, 4, часть 3 микрорайонов, промышленная зона (тепловая энергия на отопление) |
| 3 | Котельная №3 | п.г.т.Талинка | п.г.т.Талинка, ВОС |

Источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории ГП Талинка нет.

## Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Сведения об объемах потребления тепловой энергии по группам потребителей и данные о максимальных тепловых нагрузках локальных централизованных систем теплоснабжения  ГП Талинка Октябрьского района представлены в таблице 7.

Таблица 7

| Наименование поселения | Максимальная присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | Потребление тепловой энергии за 2012 год, тыс.Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | ГВС |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ГП Талинка | 28,90 | 42,95 | 9,03 |
| население | - | 21,15 | 4,45 |
| бюджетные потребители | - | 7,2 | 1,51 |
| прочие потребители | - | 14,6 | 3,07 |
| прочие потребители | - | 0,92 | - |

Индивидуальное отопление (газовое и печное) жилых помещений в многоквартирных домах ГП Талинка не осуществляется. В ГП Талинка весь жилищный фонд, в том числе индивидуальные жылые дома, охвачен централизованным отоплением.

В ГП Талинка применяются нормативы потребления коммунальных услуг, установленные Постановлением Главы Октябрьского района от 28.01.2003 г. №8 «Об утверждении нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг для населения Октябрьского района». Установленные нормативы отопления и горячего водоснабжения не дифференцированы в зависимости от вида жилищного фонда (конструктивных и технических параметров, степени благоустройства) и составляют:

- по отоплению – 0,025 Гкал/кв.м общей площади в месяц;

- по горячему водоснабжению – 0,167 Гкал/чел. в месяц.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», а также Постановлением Правительства РФ от 16.04.2013 г. № 344 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг» в настоящее время вступили в силу Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, предусматривающие новую систему нормативов потребления коммунальных услуг. Вследствие чего применяемые в ГП Талинка, как и на всей территории Октябрьского района, нормативы отопления и горячего водоснабжения не соответствуют требованиям действующего законодательства, а именно Постановления Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг».

## Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии представлен в таблице 8.

Таблица 8

| № п/п | Наименование котельной | Адрес расположения котельной | Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельных |  | Потери тепловой мощности в тепловых сетях |  | Максимальная присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Резерв (+)/дефицит (-) мощности с учетом максимальной присоединенной нагрузки, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | % | Гкал/ч | % | Гкал/ч |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | ГП Талинка |  | 66,50 |  | 1,66 |  | 4,35 | 28,90 | 31,59 |
| 1 | Котельная №1 | п.г.т.Талинка, ул.Первостроителей, 5 | 22,40 | 2,5 | 0,56 | 6,7 | 1,46 | 7,78 | 12,60 |
| 2 | Котельная №2 | п.г.т.Талинка, ул.Первостроителей, 15 | 40,50 | 2,5 | 1,01 | 6,7 | 2,65 | 20,90 | 15,94 |
| 3 | Котельная №3 | п.г.т.Талинка | 3,60 | 2,5 | 0,09 | 6,7 | 0,24 | 0,22 | 3,05 |

Согласно проведенным расчетам, в ГП Талинка  имеется резерв тепловой мощности для обеспечения тепловой энергией не только существующих потребителей, но и подключения новых потребителей..

Гидравлический режим подачи тепловой энергии обеспечивается сетевыми насосами котельных и насосными станциями на тепловых сетях. Основные гидравлические и температурные режимы локальных систем теплоснабжения обеспечиваются в соответствии с картами технологических режимов. Дефицит пропускной способности сетей отсутствует.

## Часть 7. Балансы теплоносителя

Локальные системы теплоснабжения  ГП Талинка закрытого типа.

В качестве теплоносителя в локальных системах теплоснабжения используется вода. Подготовка воды для подпитки тепловых сетей состоит в удалении из нее веществ, образующих накипь на греющих поверхностях водогрейных котлов, подогревателей, а также осадков коллоидных и органических веществ, гидроокиси железа и т.д. Системы химводоподготовки присутствуют на котельной №2 п.г.т.Талинка (блок химводоподготовки в п.г.т.Талинка состоит из 5 натрий-катионовых фильтров, двух атмосферных деаэраторов для докотловой обработки воды, двух емкостей для приготовления соли).

Водоподготовительные установки на указанных источниках теплоснабжения в полном объеме обеспечивают технологические потребности теплосетей данных котельных.

Отсутствие систем химводоподготовки на других источниках тепловой энергии приводит к отложениям солей жесткости (накипь), что является причиной перерасхода энергии - до 7% на 1 мм накипи (снижение теплопередачи, и к увеличению сопротивления из-за снижения эффективных сечений трубопроводов). Также отложения солей жесткости и коррозия автоматики и внутренних поверхностей котлов и сетей приводят к авариям, ремонтам и простоям котельного оборудования.

## Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

В качестве основного котельного топлива в используется природный газ. Поставщиком природного газа является ЗАО «Газпром межрегионгаз Север».

В таблице 9 приведены сведения о виде основного и резервного топлива, показателях удельного расхода топлива по каждому источнику теплоснабжения и системе обеспечения резервным топливом в ГП Талика

Таблица 9

| № п/п | Наименование котельной | Адрес расположения котельной | Котельное оборудование |  |  | Условный расход топлива на производство 1 Гкал, кг.у.т. |  |  |  | Сведения о системе обеспечения резервным топливом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марка котла, водоподогревателя ((о) - основной; (р) - резервный) | Вид топлива |  | газ | нефть | диз.топливо | уголь |  |
|  |  |  |  | основное | резервное |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | ГП Талинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | п.г.т.Талинка, ул.Первостроителей, 5 | КВГМ-4 (о) | газ | отсутствует | 157,30 | - | - | - | - |
|  |  |  | КВГМ-4 (р) | газ | отсутствует |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КВГМ-4 (о) | газ | отсутствует |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИТЕРМО-3 (о) | газ | отсутствует |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИТЕРМО-3 (р) | газ | отсутствует |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИТЕРМО-3 (о) | газ | отсутствует |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИТЕРМО-3 (р) | газ | отсутствует |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная №2 | п.г.т.Талинка, ул.Первостроителей, 15 | ДЕ-25-14-ГМ (о) | газ | нефть | 157,30 | - | - | - |  |
|  |  |  | ДЕ-25-14-ГМ (о) | газ | нефть |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ДЕ-25-14-ГМ (р) | газ | нефть |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная №3 | п.г.т.Талинка | ВВД-1,8 (о) | газ | нефть | 157,30 | - | - | - |  |
|  |  |  | ВВД-1,8 (р) | газ | нефть |  |  |  |  |  |

## Часть 9. Надежность теплоснабжения

Уровень надежности системы теплоснабжения характеризует состояние системы с точки зрения возможности обеспечения качественной и безопасной услуги теплоснабжения (производства и передачи тепловой энергии).

Котельные  ГП Талинка по надежности отпуска тепловой энергии потребителям относятся к первой категории объектов. Уровень износа котельного оборудования в среднем составляет

В таблице 10 представлены сведения об уровне износа котельного оборудования и наличии резервных источников электроснабжения котельных  69.10%

Таблица 10

| № п/п | Наименование котельной | Адрес расположения котельной | Котельное оборудование |  | Резервный источник питания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марка котла, водоподогревателя ((о) - основной; (р) - резервный) | Уровень износа, % | Наименование резервного источника питания РЦ (резервная электроцепь) или ДЭС (дизель электростанция) | Наличие АВР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ГП Талинка |  |  |  |  |  |
| 22 | Котельная №1 | п.г.т.Талинка, ул.Первостроителей, 5 | КВГМ-4 (о) | 87,4 | ДЭС (1,1 МВт) | отсутствует |
|  |  |  | КВГМ-4 (р) |  |  |  |
|  |  |  | КВГМ-4 (о) |  |  |  |
|  |  |  | ВИТЕРМО-3 (о) |  |  |  |
|  |  |  | ВИТЕРМО-3 (р) |  |  |  |
|  |  |  | ВИТЕРМО-3 (о) |  |  |  |
|  |  |  | ВИТЕРМО-3 (р) |  |  |  |
| 23 | Котельная №2 | п.г.т.Талинка, ул.Первостроителей, 15 | ДЕ-25-14-ГМ (о) | 69,4 | отсутствует | отсутствует |
|  |  |  | ДЕ-25-14-ГМ (о) |  |  |  |
|  |  |  | ДЕ-25-14-ГМ (р) |  |  |  |
| 24 | Котельная №3 | п.г.т.Талинка | ВВД-1,8 (о) | 50,5 | отсутствует | отсутствует |
|  |  |  | ВВД-1,8 (р) |  |  |  |

Основные показатели готовности теплоснабжающих организаций к ликвидации аварийных ситуаций приведены в таблице 11.

Таблица 11

| № п/п | Наименование котельной | Адрес расположения котельной | Количество аварий с момента ввода в эксплуатацию, приведших/не приведших к нарушению подачи тепла, ед. | Запасы средств на ликвидацию аварийных ситуаций |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Материально-технические на восстановительные работы, % от потребности | Финансовые, млн.руб. |
|  | ГП Талинка |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | п.г.т.Талинка, ул.Первостроителей, 5 | - | - | - |
| 2 | Котельная №2 | п.г.т.Талинка, ул.Первостроителей, 15 |  |  |  |
| 3 | Котельная №3 | п.г.т.Талинка |  |  |  |

## Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Основные технико-экономические показатели деятельности теплоснабжающих организаций в соответствии со стандартами раскрытия информации представлены в таблице 12.

Таблица 12

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Ед.изм. | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО "Многопрофильное производственное объединение Талинка" |  |  |
|  | п.г.т.Талинка (газовые котельные) |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 66,50 |
|  | Максимальная присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 28,90 |
|  | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс.Гкал | 57,14 |
|  | Объем покупаемой тепловой энергии | тыс.Гкал | 0,00 |
|  | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: | тыс.Гкал | 51,98 |
|  | по приборам учета | тыс.Гкал | - |
|  | по нормативам потребления | тыс.Гкал | - |
|  | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % | 6,7 |
|  | Протяженность тепловых сетей (в однотрубном исчислении) | км | 55,92 |
|  | Количество котельных | шт. | 3 |
|  | Количество ЦТП | шт. | 3 |
|  | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | 55 |
|  | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал | 172,92 |
|  | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | тыс.кВт*ч/Гкал | 85,74 |
|  | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | куб.м/Гкал | 0,91 |

## Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Установленные тарифы на тепловую энергию в разрезе теплоснабжающих организаций приведены в таблице 13.

Таблица 13

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Установленный одноставочный тариф на тепловую энергию |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2013-30.06.2013 |  | 01.07.2013-31.12.2013 |  | Рост, % |
|  |  | Тариф без учета НДС, руб./Гкал | Тариф с учетом НДС, руб./Гкал | Тариф без учета НДС, руб./Гкал | Тариф с учетом НДС, руб./Гкал |  |
| 1 | ООО "Многопрофильное производственное объединение Талинка" | 1330,26 | - | 1392,69 | - | 104,69 |

Тарифы на тепловую энергию, утвержденные для потребителей Октябрьского района на 2013 год, удовлетворяют предельному максимальному уровню тарифа на тепловую энергию, установленному для теплоснабжающих организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в размере 111,1%.

Существенная разница установленных тарифов связана, прежде всего, с видом топлива, используемого для выработки тепловой энергии, а также с техническими показателями работы котельного оборудования и сетевого хозяйства теплоснабжающих организаций.

В структуре себестоимости тепловой энергии наибольший вес занимают следующие статьи расходов:

- «Топливо» - 30-37% от общей суммы расходов;

- «Расходы на оплату труда» и «Отчисления на социальные нужды»  - 32-36% от общей суммы расходов;

- «Прочие расходы» (включая «Цеховые расходы» и «Общехозяйственные расходы») – 23-27% от общей суммы расходов;

- «Электроэнергия» - 5-7% от общей суммы расходов.

Структура себестоимости, где наибольший удельный вес занимают расходы на топливо, является характерной для теплоснабжающих организаций.

Плата за подключение к системе теплоснабжения теплоснабжающими организациями, осуществляющими деятельность на территории Октябрьского района, не взимается в связи с отсутствием установленных тарифов на подключение. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности также не взимается.

## Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа

В ходе анализа локальных систем теплоснабжения Октябрьского района выявлены следующие основные технические и технологические проблемы:

- Котельное оборудование, используемое для выработки тепловой энергии на территории ГП Талинка, морально и физически устарело. Наблюдается высокий уровень износа котельного оборудования.

- На источниках тепловой энергии (за исключением котельной №2 п.г.т.Талинка) отсутствуют системы химводоочистки, что приводит к повышенному расходу топлива, увеличению расходов на техническое  обслуживание и ремонт оборудования и, как следствие, к увеличению тарифов на тепловую энергию.

- Значительная часть тепловых сетей (51,9%) отработала свой ресурс и нуждается в срочной замене. Часть колодцев, тепловых пунктов, камер и опор находятся в сильно изношенном состоянии. Регулирование локальных систем теплоснабжения осуществляется неэффективно из-за высокого износа части запорной арматуры. Доля сетей в ППУ изоляции составляет всего 4,5%.

- В жилищном фонде часты случаи самовольного отбора (слива) теплоносителя из системы централизованного отопления в ввиду плохой его циркуляции в системах отопления.

- Потребление тепловой энергии на территории ГП Талинка имеет тенденцию к постепенному повышению за счет возрастающего строительства многоквартирных и индивидуальных жилых домов. Данная ситуация также обусловлена отсутствием в поселении системы газоснабжения..

. В результате, сформировавшиеся инженерные системы коммунального комплекса имеют ненормативные показатели по ресурсопотреблению, энергопотерям, повышенные затраты на ремонты и текущее обслуживание, что в свою очередь, влечет за собой, рост стоимости услуг теплоснабжения.

# Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Фактически сложившийся базовый уровень потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения по ГП Талинка представлен в таблице 14.

Таблица 14

| № п/п | Наименование котельной | Адрес расположения котельной | Зона действия | Максимальная присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Резерв (+)/дефицит (-) мощности с учетом максимальной присоединенной нагрузки, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | п.г.т.Талинка, ул.Первостроителей, 5 | ГВС: п.г.т.Талинка 1, 3, 4, Центральный микрорайоны, промышленная зона Отопление: п.г.т.Талинка часть 3 и Центральный микрорайоны | 7,78 | 12,60 |
| 2 | Котельная №2 | п.г.т.Талинка, ул.Первостроителей, 15 | п.г.т.Талинка 1, 2, 4, часть 3 микрорайонов, промышленная зона (тепловая энергия на отопление) | 20,90 | 15,94 |
| 3 | Котельная №3 | п.г.т.Талинка | п.г.т.Талинка, ВОС | 0,22 | 3,05 |

Подключение новых объектов застройки к локальным  системам  теплоснабжения ГП Талинка предусматривается для многоквартирной застройки,  объектов социального и культурно-бытового назначения,  для районов индивидуальной застройки.

Расчетные нагрузки для подключения строящихся объектов к локальным системам теплоснабжения определялись на основании расчетных данных Генерального плана поселения, планов и проектов застройки микрорайонов жилой застройки промышленной зоны.

Прогнозы прироста площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий с указанием прироста потребления тепловой энергии (мощности) представлены в таблицах 15, 16.

Таблица 15

| № п/п | Территория застройки/наименование объекта (участка) нового строительства | Расчетная численность жителей, чел. | Период подключения объектов капитального строительства к коммунальной инфраструктуре | Общая площадь жилых помещений, кв.м | Расчетные нагрузки на системы теплоснабжения, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | . |  |  |
| 1 | Городское поселение Талинка |  |  | 72714,2 | 9,87 |
|  | п.г.т. Талинка |  |  | 72714,2 | 9,87 |
| 1.1 | 4-х этажный 48-квартирный жилой дом, 2 мкр., д.11 | 115 | 2013 г. | 2764,0 | 0,34 |
| 1.2. | 4-х этажный 72-квартирный жилой дом, 2 мкр., д.4 | 256 | 2016 г. | 6154,0 | 0,76 |
| 1.3. | 36-ти квартирный жилой дом в микрорайоне №2, дом 18Б | 102 | 2016 г.-2018г. | 2444,3 | 0,39 |
| -1.4. | 36-ти квартирный жилой дом в микрорайоне №2, дом 18А | 102 | 2016 г-2018г. | 2444,3 | 0,39 |
| 1.5. | 36-ти квартирный жилой дом в микрорайоне №2, дом 19А | 102 | 2016 г-2018г. | 2444,3 | 0,39 |
| 1.6. | 36-ти квартирный жилой дом в микрорайоне №2, дом 19Б | 102 | 2016 г-2018г. | 2444,3 | 0,39 |
| 1.7. | Многоквартирные дома 2 эт. (25 ед.) | 277 | 2016-2021 г. | 6650,0 | 0,82 |
| 1.8. | Многоквартирные дома 3 эт. (26 ед.) | 1517 | 2016-2021 г. | 36400,0 | 4,50 |
| 1.9. | Многоквартирные дома 5 эт. (1 ед.) | 110 | 2016-2021 г. | 2649,0 | 0,33 |
| 1.10. | Индивидуальные дома (104 ед.) | 347 | 2016-2021 г. | 8320,0 | 1,56 |

Таблица 16

| № п/п | Территория застройки/наименование объекта (участка) нового строительства | Период подключения объектов капитального строительства к коммунальной инфраструктуре | Ед. изм. параметра | Значение параметра | Расчетные нагрузки на системы теплоснабжения, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | . |  |  |
| 1 | Городское поселение Талинка |  |  |  | 3,14 |
|  | п.г.т. Талинка |  |  |  | 3,14 |
| 1.1. | Модульная лыжная база с комплектом спортивного оборудования и инвентаря | 2013 г. | чел./ час/ кв.м | 60/ 601,3 | 0,00 |
| 1.2. | Дом культуры | 2015 г-2018г. | кв.м. | 2984,8 | 0,27 |
| 1.3. | Участковая больница, поликлинника | 2015 г. | коек | 25 | 1,23 |
|  |  |  | кв.м. | 606,8 |  |
| 1.4. | Комплекс "Школа-детский сад" | 2016 г. | учащ./ мест/ | 275/ 240/ | 1,11 |
|  |  |  | кв.м | 7529 |  |
| 1.5. | Детский юношеский центр | 2018 г. | кв.м. | 411,5 | 0,05 |
| 1.6. | Досуговый центр | 2018 г. | мест/кв.м. | 650/3526 | 0,33 |
| 1.7. | Спортивный клуб | 2018 г. | кв.м | 1853 | 0,15 |

В соответствии с планируемыми объемами нового строительства и реконструкции капитальных объектов в ГП Талинка прирост объема потребления тепловой мощности систем централизованного теплоснабжения указанными капитальными объектами в период 2011-2021 гг. составит 61,97 Гкал/ч (таблица 17).

Таблица 17

| № п/п | Территория застройки/наименование объекта (участка) нового строительства | Прирост потребления тепловой мощности, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | ГП Талинка | 0,00 | 0,00 | 2,66 | 1,11 | 1,50 | 1,20 | 1,20 | 1,73 | 1,20 | 1,20 | 1,21 |
|  | жилищный фонд | 0,00 | 0,00 | 2,66 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,21 |
|  | объекты социального и культурно-бытового назначения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,11 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа

В соответствии с п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», при разработке схем теплоснабжения поселений с численностью населения до 10 тыс.человек, соблюдение требований, указанных в пунктах 3-49 требований к схемам теплоснабжения, утвержденных данным постановлением, не является обязательным.

Численность поселений варьируется в диапазоне от------------------- до-------     Учитывая вышесказанное, электронные модели локальных систем теплоснабжения ГП Талинка представлены графически в электронном виде на магнитном носителе.

# Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Существующий и перспективный (на конец 2021 года) баланс тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки ГП Талинка представлены в таблице 18.

Перспективный баланс тепловой мощности показывает, что при увеличении к концу 2021 года присоединенной тепловой нагрузки к системам теплоснабжения поселения, дефицита мощности не возникает.

Таблица 18

| № п/п | Наименование поселения | Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч | Существующая присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Резерв(+)/ дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | Перспективная тепловая нагрузка до 2021 года, Гкал/ч |  |  |  | Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего: | Присоединенная тепловая нагрузка | Расход тепловой энергии на собственные нужды | Потери тепловой мощности в тепловых сетях |  | Всего: | Присоединенная тепловая нагрузка | Расход тепловой энергии на собственные нужды | Потери тепловой мощности в тепловых сетях |  |
| 1 | ГП Талинка | 66,50 | 34,91 | 28,90 | 1,66 | 4,35 | 31,59 | 51,07 | 41,91 | 1,66 | 7,50 | 15,43 |

# Глава 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Мощность существующих водоподготовительных установок в поселении ( котельная №2 п.г.т.Талинка) рассчитана в соответствии с тепловой мощностью указанных котельных. Согласно представленному расчету (таблица 18), в указанных поселениях имеются резервы тепловой мощности для подключения новых объектов капитального строительства. Соответственно увеличения мощности водоподготовительных установок не требуется.

# Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

В настоящее время возможны три направления развития системы теплоснабжения Октябрьского района:

- Перевод котельных, мощностью более 5 Гкал/ч, в режим комбинированной выработки тепловой и электрической энергии;

- Децентрализация локальных систем теплоснабжения в поселении.

3.  Проведение работ по реконструкции существующих источников теплоснабжения со снижением их мощности и увеличением показателей по энергоэффективности; частичная децентрализация локальных систем теплоснабжения поселения.

В соответствии с основами государственной политики в сфере теплоснабжения,  источники тепловой энергии, мощностью более 5 Гкал/ч, должны обеспечивать комбинированную выработку тепловой и электрической энергии. Таким образом, в ГП Талинка необходимо реконструировать  котельную №2.    Также отметим, что в настоящее время на территории ГП Талинка уже построена, но не введена в эксплуатацию газопоршневая установка (далее – ГПУ). По данным заказчика, данная ГПУ не будет вводиться в эксплуатацию в связи с избыточной мощностью установленного оборудования и отсутствием подключения к централизованному газоснабжению.

При реконструкции отопительных котельных с использованием газотурбинных установок (далее – ГТУ) в целях перевода котельных в режим комбинированной выработки тепла и электроэнергии необходимо решить следующие вопросы:

- вывод генерируемой электроэнергии;

- наличие централизованного газоснабжения;

- возможность повышения давления природного газа для ГТУ.

Ориентировочная стоимость реконструкции 1 котельной, мощностью 5-16 Гкал/ч находится в интервале от 48500-60000 тыс.руб.

При децентрализации локальных систем теплоснабжения необходимо рассмотреть следующие проблемы.

Перевод существующих многоквартирных жилых домов на поквартирное теплоснабжение допускается  только от индивидуальных теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания на природном газе при условии полной проектной реконструкции инженерных систем переводимого дома, а именно:

- общей системы теплоснабжения дома;

- общей системы газоснабжения дома, в т.ч. внутридомовой газораспределительной сети, газового ввода, а в некоторых случаях - и уличного распределительного газопровода;

- систем дымоудаления и подвода воздуха для горения газа.

Обшая система газоснабжения в ГП Талинка отсутствует.

Далее данный вариант (децентрализация системы теплоснабжения) не рассматривается в связи с отсутствием технической возможности его реализации.

Третий вариант развития системы теплоснабжения предусматривает проведение ряда мероприятий направленных на оптимизацию работы существующих источников тепловой энергии и частичную децентрализацию локальных систем теплоснабжения.

В связи с большим моральным и физическим износом котельного оборудования в ГП Талинка, , необходимо провести работы по реконструкции и модернизации источников тепловой энергии (произвести замену низкоэффективных котлов, насосного оборудования, запорной арматуры; установить автоматизированные системы управления технологическими процессами и т.д.)

В целях снижения расхода топлива на выработку тепловой энергии, а также в целях предупреждения преждевременного выхода котельного оборудования из строя предусматривается установка на всех котельных  систем химводоподготовки.

В целях улучшения жилищных условий граждан и предупреждения самовольного отбора теплоносителя из системы централизованного отопления  возможна установка автоматизированных узлов управления с водоводяными подогревателями на объектах централизованного теплоснабжения .

.

Перспективный баланс тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения Октябрьского района представлен в таблице 20.

Таблица 20

| № п/п | Наименование поселения | Перспективная установленная мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч | Перспективная тепловая нагрузка до 2021 года, Гкал/ч |  |  |  | Резерв(+)/ дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего: | Присоединенная тепловая нагрузка | Расход тепловой энергии на собственные нужды | Потери тепловой мощности в тепловых сетях |  |
| 1 | ГП Талинка | 66,50 | 51,07 | 41,91 | 1,66 | 7,50 | 15,43 |

В каждой из локальных систем теплоснабжения радиус эффективного теплоснабжения определен как отношение дополнительной тепловой нагрузки вновь подключаемых объектов к дополнительным затратам на передачу тепловой энергии по теплосетям, определяемым пропорционально протяженности данных сетей (таблица 21). Если относительный прирост тепловой нагрузки ниже или равен максимально возможному относительному приросту тепловых сетей, то радиус эффективного теплоснабжения охватывает вновь подключаемые объекты. Анализ данных таблицы 21 показывает, что по всем системам теплоснабжения радиус эффективного теплоснабжения обеспечивает подключение новых тепловых нагрузок.

Таблица 21

| № п/п | Наименование поселения | Существующая подключенная нагрузка, Гкал/ч | Протяженность сетей, м | Фактически сложившийся средний диаметр теплотрассы, мм | Вновь подключаемая нагрузка, Гкал/ч | Прирост тепловой нагрузки, % | Средний диаметр теплосети, обеспечивающей подключение новых объектов, мм | Максимально возможный прирост протяженности теплотрассы, не приводящий к увеличению совокупных расходов на эксплуатацию в системе теплоснабжения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м | % |
| 1 | ГП Талинка | 28,90 | 27960,00 | 145,21 | 13,01 | 45,02 | 110 | 16615,70 | 59,43 |

# Глава 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

Мероприятия по строительству и реконструкции линейных объектов инфраструктуры теплоснабжения направлены на достижение следующих основных целей:

- реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, социальную и культурно-бытовую застройку.

В отношении первого направления предполагается замена всех ветхих тепловых сетей в поселении.  Это позволит снизить потери тепловой энергии и теплоносителя и повысить надежность локальных систем теплоснабжения.

В отношении второго направления предусматривается строительство новых распределительных сетей теплоснабжения в период до 2021 г. в соответствии с очередностью ввода новой жилой застройки и объектов социального и культурно-бытового назначения.

# Глава 8. Перспективные топливные балансы

Расчет перспективного расхода топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории ГП Талинка представлен в таблице 22.

Таблица 22

| № п/п | Наименование поселения | Период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | расход топлива, т у.т. | 9866,49 | 9866,49 | 10434,47 | 10541,29 | 11174,12 | 11808,58 | 12443,03 | 13077,48 | 13711,93 |
| 1 | ГП Талинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | удельный расход топлива на выработку 1 Гкал, кг у.т. | 157,30 | 157,30 | 157,30 | 157,30 | 157,30 | 155,73 | 155,73 | 155,73 | 155,73 |
|  | объем реализации тепловой энергии, тыс.Гкал в год | 55,89 | 57,28 | 57,28 | 59,44 | 61,60 | 63,75 | 65,91 | 68,07 | 70,29 |
|  | объем выработки тепловой энергии, тыс.Гкал в год | 63,49 | 65,06 | 65,06 | 67,52 | 69,97 | 72,41 | 74,87 | 77,32 | 79,84 |
|  | расход топлива, т у.т. | 9986,98 | 10233,94 | 10233,94 | 10620,90 | 11006,28 | 11276,41 | 11659,51 | 12041,04 | 12433,48 |

# Глава 9. Оценка надежности теплоснабжения

Надежность системы теплоснабжения, определяемая нарушениями в подаче тепловой энергии потребителям, отклонениями параметров теплоносителя, зависит от надлежащей работы теплоэнергетического оборудования и теплосетей. Исходя из этого в качестве показателей, характеризующих надежность работы системы теплоснабжения, определены следующие индикаторы:

- уровень потерь, определенный отношением объема потерь тепловой энергии к протяженности сетей;

- удельный вес сетей, нуждающихся в замене, определяемый отношением протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности всех сетей.

Количественные значения указанных целевых показателей на период с 2011 по 2021 гг. определены с учетом выполнения всех мероприятий по развитию системы теплоснабжения в запланированные сроки (таблица 23).

Таблица 23

| № п/п | Целевые показатели развития системы коммунальной инфраструктуры | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГП Талинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень потерь тепловой энергии, Гкал/км в год | 133,50 | 133,50 | 133,50 | 133,50 | 133,50 | 126,11 | 119,12 | 112,52 | 106,28 | 100,40 | 94,83 |
|  | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | 66,0 | 65,4 | 65,4 | 61,3 | 57,8 | 46,9 | 37,1 | 28,3 | 20,4 | 13,1 | 6,5 |
|  | Уровень потерь тепловой энергии, Гкал/км в год | 47,39 | 47,39 | 47,39 | 45,61 | 43,90 | 42,25 | 39,60 | 38,12 | 36,68 | 35,31 | 33,98 |
|  | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 41,7 | 31,2 | 23,4 | 17,3 | 12,5 | 8,5 | 5,2 | 2,4 |

# Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

В таблице 24 приведены общие сведения о необходимых мероприятиях по развитию локальных систем теплоснабжения и капитальных вложениях для их реализации. Сроки реализации мероприятий определены исходя из планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что теплоснабжающие организации обеспечивают требуемую для подключения мощность, и обеспечивают прокладку сетей теплоснабжения до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные застройщиком сети передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.

Состав мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

Стоимость мероприятий определена на основании сметных расчетов, оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2013 г. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы.

Таблица 24

| № п/п | Инвестиционные проекты | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1. | ГП Талинка (ООО "Многопрофильное производственное объединение Талинка") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция и техническое перевооружение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Проведение комплексного энергетического обследования ООО "Многопрофильное производственное объединение "Талинка". Разработка перечня энергоснабжающих мероприятий на ближайшую, среднесрочную и долгосрочную перспективу и механизмов их реализации | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий. Энергосбережение. | обследование | 1 | 183,3 | 183,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего |  |  |  | 183,3 | 183,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет автономного округа |  |  |  | 174,1 | 174,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 9,2 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Программа "Сотрудничество" |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники, в том числе: |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Реконструкция котельной №2 с заменой основного и вспомогательного оборудования на более экономичное (с большим КПД, производительностью) | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий. Энергосбережение. | ед. | 1 | 38465,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3958,6 | 25848,0 | 8658,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего |  |  |  | 38465,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3958,6 | 25848,0 | 8658,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет автономного округа |  |  |  | 36542,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3760,7 | 24555,6 | 8225,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 1923,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 197,9 | 1292,4 | 432,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Программа "Сотрудничество" |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники, в том числе: |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Реконструкция котельной №1 с заменой оборудования на более энергоэффективное | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий. Энергосбережение. | ед. | 1 | 21274,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5500,0 | 15774,6 |
|  | Всего |  |  |  | 21274,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5500,0 | 15774,6 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет автономного округа |  |  |  | 20210,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5225,0 | 14985,9 |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 1063,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 275,0 | 788,7 |
|  | Программа "Сотрудничество" |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники, в том числе: |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | Разработка и внедрение автоматизированных систем контроля и управления технологическим процессом на предприятии ООО "Многопрофильное производственное объединение "Талинка" (котельная №1, №3) | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий. Энергосбережение. | ед. | 2 | 1985,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 919,9 | 1065,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего |  |  |  | 1985,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 919,9 | 1065,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет автономного округа |  |  |  | 1886,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 873,9 | 1012,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 99,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 53,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Программа "Сотрудничество" |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники, в том числе: |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5. | Применение современных технологий по наладке гидравлических режимов в сетях теплоснабжения | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий. Энергосбережение. | - | - | 642,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 214,0 | 214,0 | 214,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего |  |  |  | 642,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 214,0 | 214,0 | 214,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет автономного округа |  |  |  | 609,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 203,3 | 203,3 | 203,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 32,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Программа "Сотрудничество" |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники, в том числе: |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6. | Развитие на основе современных технологических решений автоматизированной системы коммерческого учета, технологического контроля и управления потреблением тепловой энергии (ЦТП №1, 2, 3) | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий. Энергосбережение. | ед. | 3 | 737,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 368,6 | 368,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего |  |  |  | 737,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 368,6 | 368,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет автономного округа |  |  |  | 700,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,2 | 350,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 36,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,4 | 18,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Программа "Сотрудничество" |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники, в том числе: |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.7. | Установка насосов на котельной №3 | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий. Энергосбережение. | ед. | 4 | 141,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 141,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего |  |  |  | 141,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 141,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет автономного округа |  |  |  | 134,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 134,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Программа "Сотрудничество" |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники, в том числе: |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.8. | Приобретение и установка оборудования химводоподготовки в котельной №3 | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий. Энергосбережение. | ед. | 1 | 1578,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1578,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего |  |  |  | 1578,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1578,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет автономного округа |  |  |  | 1499,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1499,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 78,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Программа "Сотрудничество" |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники, в том числе: |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.9. | Замена ветхих тепловых сетей (включая разработку и реализацию среднесрочного ремонта и восстановление тепловых сетей с применением современных материалов и технологий - 6 км) | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий. | м | 18074,00 | 308650,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44093,0 | 44093,0 | 44093,0 | 44093,0 | 44093,0 | 44093,0 | 44092,8 |
|  | Всего |  |  |  | 308650,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44093,0 | 44093,0 | 44093,0 | 44093,0 | 44093,0 | 44093,0 | 44092,8 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет автономного округа |  |  |  | 293218,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41888,4 | 41888,4 | 41888,4 | 41888,4 | 41888,4 | 41888,4 | 41888,2 |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 15432,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2204,6 | 2204,6 | 2204,6 | 2204,6 | 2204,6 | 2204,6 | 2204,6 |
|  | Программа "Сотрудничество" |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники, в том числе: |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.10. | Замена ветхих тепловых сетей | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий. | м | 206,00 | 3517,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3517,9 |
|  | Всего |  |  |  | 3517,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3517,9 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Программа "Сотрудничество" |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники, в том числе: |  |  |  | 3517,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3517,9 |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  |  |  | 3517,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3517,9 |
|  | Тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Подключение новых потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Инженерные сети мкрн.№2 в п.г.т.Талинка Октябрьского района в части строительства сетей теплоснабжения от ЦТП до колодца УТТ | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий. Энергосбережение. Подключение новых потребителей. | м | 256,00 | 3915,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3915,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего |  |  |  | 3915,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3915,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет автономного округа |  |  |  | 3719,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3719,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 195,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 195,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Программа "Сотрудничество" |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники, в том числе: |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | Инженерные сети мкрн.№2 в п.г.т.Талинка Октябрьского района в части строительства ЦТП | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий. Энергосбережение. Подключение новых потребителей. | ед. | 1 | 8618,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8618,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего |  |  |  | 8618,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8618,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет автономного округа |  |  |  | 8187,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8187,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 430,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 430,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Программа "Сотрудничество" |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники, в том числе: |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3. | Строительство тепловых сетей в ППУ изоляции | Подключение объектов капитального строительства в ГП Талинка с нагрузкой 13,01 Гкал/ч | м | 16615,70 | 283747,3 | 0,0 | 0,0 | 31527,5 | 31527,5 | 31527,5 | 31527,5 | 31527,5 | 31527,5 | 31527,5 | 31527,5 | 31527,3 |
|  | Всего |  |  |  | 283747,3 | 0,0 | 0,0 | 31527,5 | 31527,5 | 31527,5 | 31527,5 | 31527,5 | 31527,5 | 31527,5 | 31527,5 | 31527,3 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Программа "Сотрудничество" |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники, в том числе: |  |  |  | 283747,3 | 0,0 | 0,0 | 31527,5 | 31527,5 | 31527,5 | 31527,5 | 31527,5 | 31527,5 | 31527,5 | 31527,5 | 31527,3 |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) |  |  |  | 283747,3 | 0,0 | 0,0 | 31527,5 | 31527,5 | 31527,5 | 31527,5 | 31527,5 | 31527,5 | 31527,5 | 31527,5 | 31527,3 |
|  | Всего по ГП Талинка |  |  |  | 673456,7 | 183,3 | 0,0 | 31527,5 | 31527,5 | 92326,1 | 103112,7 | 87505,5 | 75620,5 | 75620,5 | 81120,5 | 94912,6 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет автономного округа |  |  |  | 366882,4 | 174,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57758,8 | 68006,0 | 53179,2 | 41888,4 | 41888,4 | 47113,4 | 56874,1 |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 19309,1 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3039,8 | 3579,2 | 2798,8 | 2204,6 | 2204,6 | 2479,6 | 2993,3 |
|  | Программа "Сотрудничество" |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники, в том числе: |  |  |  | 287265,2 | 0,0 | 0,0 | 31527,5 | 31527,5 | 31527,5 | 31527,5 | 31527,5 | 31527,5 | 31527,5 | 31527,5 | 35045,2 |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  |  |  | 3517,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3517,9 |
|  | Тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) |  |  |  | 283747,3 | 0,0 | 0,0 | 31527,5 | 31527,5 | 31527,5 | 31527,5 | 31527,5 | 31527,5 | 31527,5 | 31527,5 | 31527,3 |

Таблица 24 (продолжение)

| № п/п | Инвестиционные проекты | Эффективность проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Простой срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ожидаемый эффект | ед. изм. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  |
| 1. | ГП Талинка (ООО "Многопрофильное производственное объединение Талинка") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция и техническое перевооружение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Проведение комплексного энергетического обследования ООО "Многопрофильное производственное объединение "Талинка". Разработка перечня энергоснабжающих мероприятий на ближайшую, среднесрочную и долгосрочную перспективу и механизмов их реализации | Повышение энергоэффективности деятельности организации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2. | Реконструкция котельной №2 с заменой основного и вспомогательного оборудования на более экономичное (с большим КПД, производительностью) | Снижение расхода электроэнергии на технологические нужды | тыс.кВт*ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,40 | 987,24 | 756,90 | 422,98 | 422,98 | 422,98 | 13,0 |
|  |  |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 677,7 | 4270,3 | 3532,3 | 2112,0 | 2112,0 | 2112,0 |  |
|  |  | Экономия материальных расходов на ремонт и хим.реагенты | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 441,2 | 467,6 | 495,7 | 495,7 | 495,7 | 495,7 |  |
| 1.1.3. | Реконструкция котельной №1 с заменой оборудования на более энергоэффективное | Снижение расхода топлива | кг у.т./Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.4. | Разработка и внедрение автоматизированных систем контроля и управления технологическим процессом на предприятии ООО "Многопрофильное производственное объединение "Талинка" (котельная №1, №3) | Экономия фонда оплаты труда | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3847,3 | 3847,3 | 3847,3 | 3847,3 | 0,4 |
|  |  | Экономия страховых взносов | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1315,8 | 1315,8 | 1315,8 | 1315,8 |  |
|  |  | Экономия прочих расходов | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 221,7 | 221,7 | 221,7 | 221,7 |  |
| 1.1.5. | Применение современных технологий по наладке гидравлических режимов в сетях теплоснабжения | Снижение расхода электроэнергии на технологические нужды | тыс.кВт*ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,32 | 127,32 | 127,32 | 127,32 | 1,1 |
|  |  |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 594,2 | 594,2 | 594,2 | 594,2 |  |
| 1.1.6. | Развитие на основе современных технологических решений автоматизированной системы коммерческого учета, технологического контроля и управления потреблением тепловой энергии (ЦТП №1, 2, 3) | Снижение расхода электроэнергии на технологические нужды | тыс.кВт*ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,97 | 162,86 | 128,75 | 128,75 | 1,0 |
|  |  |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 852,0 | 760,1 | 642,9 | 642,9 |  |
| 1.1.7. | Установка насосов на котельной №3 | Снижение расхода электроэнергии на технологические нужды | тыс.кВт*ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,46 | 8,46 | 8,46 | 8,46 | 8,46 | 4,3 |
|  |  |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 |  |
| 1.1.8. | Приобретение и установка оборудования химводоподготовки в котельной №3 | Снижение расхода топлива | кг у.т./Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 7,3 |
|  |  |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 215,3 | 215,3 | 215,3 | 215,3 |  |
| 1.1.9. | Замена ветхих тепловых сетей (включая разработку и реализацию среднесрочного ремонта и восстановление тепловых сетей с применением современных материалов и технологий - 6 км) | Снижение потерь тепловой энергии | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,82 | 402,19 | 586,73 | 761,05 | 925,70 | 1081,24 | Превышает нормативный срок эксплуатации объекта |
|  |  |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 281,6 | 547,6 | 798,8 | 1036,2 | 1260,3 | 1472,1 |  |
| 1.1.10. | Замена ветхих тепловых сетей | Снижение потерь тепловой энергии | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | Подключение новых потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Инженерные сети мкрн.№2 в п.г.т.Талинка Октябрьского района в части строительства сетей теплоснабжения от ЦТП до колодца УТТ | Подключение новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2. | Инженерные сети мкрн.№2 в п.г.т.Талинка Октябрьского района в части строительства ЦТП | Подключение новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.3. | Строительство тепловых сетей в ППУ изоляции | Подключение новых потребителей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 2,66 | 1,11 | 1,50 | 1,20 | 1,20 | 1,73 | 1,20 | 1,20 | 1,21 | - |
|  | Всего по ГП Талинка |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1400,5 | 5318,8 | 11906,4 | 10631,6 | 10738,5 | 10950,3 |  |

Реализация разработанных мероприятий направлена как на повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей, так и на снижение расходов на тепловую энергию, что позволяет говорить о снижении эксплуатационных затрат за счет экономии топлива, энергии, трудовых ресурсов.

Увеличение затрат теплоснабжающих организаций за счет роста амортизационных отчислений учтено только по мероприятиям, финансируемым за счет инвестиционных составляющих, т.к. имущество, приобретенное (созданное) с использованием бюджетных средств целевого финансирования, не подлежит амортизации (ст.256 Налогового кодекса РФ). Соответственно по тем мероприятиям, где источником финансирования планируется бюджеты всех уровней, расходы на амортизацию не учитывались.

В таблице 25 приведены общие сведения об изменении эксплуатационных затрат по обслуживанию систем теплоснабжения и ценовых последствиях для потребителей в результате реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения ГП Талинка.

Таблица 25

| № п/п | Наименование показателя | Наименование организации | Значение показателя, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | Всего |
| 1 | ГП Талинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Необходимая валовая выручка в ценах 2013 г. до проведения мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения, тыс.руб. | ООО "Многопрофильное производственное объединение Талинка" | 70769,73 | 72529,79 | 72529,79 | 75264,86 | 77999,92 | 80722,32 | 83457,38 | 86192,44 | 89003,48 | - |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал |  | 55,89 | 57,28 | 57,28 | 59,44 | 61,60 | 63,75 | 65,91 | 68,07 | 70,29 | 559,5 |
|  | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1400,5 | 5318,8 | 11906,4 | 10631,6 | 10738,5 | 10950,3 | 50946,1 |
|  | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений |  | 0,0 | 945,8 | 1891,7 | 3213,5 | 4159,3 | 5105,1 | 6051,0 | 6996,8 | 7942,6 | 36305,8 |
|  | Изменение затрат на производство и передачу тепловой энергии в результате реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения, % |  | 0,0 | 1,3 | 2,6 | 2,4 | -1,5 | -8,4 | -5,5 | -4,3 | -3,4 | - |
|  | Инвестиционные затраты, тыс.руб. |  | 351,5 | 360,3 | 360,3 | 373,9 | 387,5 | 401,0 | 414,6 | 428,2 | 442,1 | 3517,9 |
|  | Необходимая валовая выручка в ценах 2013 г. после проведения мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения, тыс.руб. |  | 70769,7 | 94113,6 | 95059,5 | 99302,5 | 100710,4 | 99484,8 | 106203,1 | 111598,3 | 117071,0 | - |
|  | Тариф на тепловую энергию после проведения мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения, руб./Гкал без НДС |  | 1266,23 | 1643,04 | 1659,56 | 1670,63 | 1634,91 | 1560,55 | 1611,34 | 1639,46 | 1665,54 | - |

Как видно из таблицы, экономия затрат на эксплуатацию инфраструктуры теплоснабжения превышает размер увеличения амортизационных отчислений за счет вводимых в эксплуатацию новых объектов в ГП Талинка. Совокупные затраты на обслуживание объектов коммунальной инфраструктуры в результате модернизации систем теплоснабжения  ГП Талинка снижаются.

# Глава 11. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

Согласно Правилам организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», критериями определения единой теплоснабжающей организации (далее – ЕТО) являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В таблице 26 представлены сводные данные, характеризующие указанные критерии теплоснабжающей организации.

Таблица 26

| Зона деятельности единой теплоснабжающей организации | Организация коммунального комплекса | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации | Размер собственного капитала | Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения | Предлагаемая ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП Талинка | ООО "Многопрофильное производственное объединение Талинка" | Источник тепловой энергии - 66,50 Гкал/ч | Наибольший в зоне деятельности ЕТО | Располагает техническими возможностями и квалифицированным персоналом по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения | ООО "Многопрофильное производственное объединение Талинка" |

В соответствии с Приказами Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 08.11.2012 г. № 100-нп и от 29.11.2012 г. № 111-нп «Об установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям».

В соответствии с Приказом ФСТ России от 09.10.2012 г. № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год».